招 标 文 件

工程名称: 学校供暖系统热平衡改造工程

(项目编号：2016009号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2016年 7月9日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校供暖系统热平衡改造工程进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：工期30天，开工日期待定。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，须具备国家行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级（含叁级）以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.根据《哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程招投标弄虚作假恶意投诉行为调查处理办法》（哈建发【2009】209号）和《关于发布评标活动违法违规行为处理警示通告的通知》（哈建发【2010】178号）的规定，本项目招投标过程中如出现有弄虚作假、恶意投诉和无理缠诉行为的投标企业，将严格按规定处理。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证复印件，③企业营业执照复印件，④企业税务登记证复印件，⑤资质证书复印件，⑥安全生产许可证复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2016年7月8日上午9时至10时，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼201室资产管理处

报名受理人：刘作新         联系电话：13936283131

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2016年7月9日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2016年7月9日8时45分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院院内游泳馆楼高层二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：刘作新                            电   话：13936283131

黑龙江省经济管理干部学院

2016年7月9日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1.具备法人资质，须具备国家行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级（含叁级）以上资质。

2.具备有效的安全生产许可证（在有效期内）。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件、⑥安全生产许可证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式伍份：主本一份，副本肆份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、踏勘现场：确认报名成功的投标人，可在开标前组织踏勘现场。

踏勘现场时间：2016年7月8日上午9时至10时，集合地点：院内游泳馆楼高层二楼201室资产管理处

联系人：刘作新    李洪光            联系电话：13936283131

五、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

- 工程项目及施工方案

供暖系统热平衡改造技术方案

一、供暖系统现状

学院院内设有一个换热站，采用间接连接方式供近20栋建筑，总建筑面积近8万平方米，二级网系统由热力站分别引出6对供回水管线，分别接到各栋供热入口，其中十一层的主楼采用高层直连供暖系统。供暖区域内地势平坦，供暖半径约300米。

二、供暖系统运行中的主要问题

1、各栋之间温度失衡

2、部分建筑物垂直失调，上热下冷。

3、失衡及失调现象与室外温度变化具有相关性。

三、供暖系统失衡失调现象技术分析。

热力站内运行采用变频水泵，变速运行的质量流量综合调解，主楼内高层部分设置高层直连设备，系统本身存在固有的先天性缺点，分析如下：

1、各栋之间失衡是由于流量失衡引起的，主要原因是系统没有有效的设备手段达到良好的初调解，目前楼栋入口的调节难达到流量平衡。

2、部分楼栋温度垂直失调的原因是流量不足，供暖过程中上供下回系统热媒温度在上层迅速下降，导致底层水温度较低，故热量不足。

3、高层直连系统恒流量运行与整体二级网系统有矛盾，运行中会导致变频运行的流量分配紊乱，加强了系统失调现象。

四、解决方案：

1、各楼栋入口安装，压力流量调控器，在供暖初期根据所需流量，设定楼栋流量进行初调解，初调节完成后锁定压力调控器阀芯，调节参数机械记忆，以适应变频调节中的流量等比例分配。

2、高层直连供暖系统设置流量计并根据系统变频变流量工况，同步变流量运行，减少对系统中流量平衡的冲击。

3、各栋入口安装了压力流量调控器，规格如下表：

五、安 装 明 细

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 安装数量 | 型号规格 | 供热面积 | 流量设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 6 | 3 | Z（Y）L-100 | 7898 | 25 |
| 2 | 培训楼 | 5 | 1 | -80 | 1771 | 7 |
| 3 | 培训楼 | 3 | 1 | -65 | 641 | 4 |
| 4 | 五号公寓 | 6 | 1 | -100 | 4918 | 16 |
| 5 | 实验楼 | 4 | 1 | -125 | 6961 | 22 |
| 6 | 工业中心玻璃大厅 | 1 | 1 | -100 | 1463 | 6 |
| 7 | 一号公寓 | 5 | 1 | -100 | 3072 | 10 |
| 8 | 俱乐部 | 2 | 1 | -80 | 1450 | 6 |
| 9 | 二号公寓 | 3 | 1 | -100 | 1735 | 6 |
| 10 | 三号公寓 | 6 | 1 | -100 | 4259 | 14 |
| 11 | 四号公寓 | 6 | 1 | -100 | 4185 | 13 |
| 12 | 六号公寓 | 6 | 1 | -100 | 6750 | 21 |
| 13 | 汽车实训中心 |  | 1 | -65 | 420 | 6 |
| 14 | 食堂 |  | 2 | -100 | 4410 | 15 |
| 15 | 游泳馆 |  | 1 | -100 | 6908 | 22 |
| 16 | 主楼（1-7） | 11 | 2 | -100 | 18841 | 21 |
| 17 | 主楼（8-11） |  | 1 | -100 |  | 21 |
| 合计 |  |  | 21 |  | 75683 | 235 |

六、技术参数及要求

| 序号 | 规格型号 | 数量（套） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZYL-65 | 2 | 拆除淘汰旧管道，入户装置进行技术改造，焊接、连接法兰，安装自力式压力流量调控器、蜗杆传动对夹蝶阀，双金属温度计等调控设施。 |
| 2 | ZYL-80 | 2 |  |
| 3 | ZYL-100 | 16 |  |
| 4 | DYL-125 | 1 |  |
| 5 | 旧管道拆除除及整理施工场地 | 21 | 满足安全生产施工、检测、调试及日后维修需要的。 |
| 6 | 各供热单元入口修善 | 22 |  |
| 7 | 设计费及直造技术服务 | 2 | 保证供热差数满足供热质量要求达到供热标准。 |
| 8 | 系统热平衡调试 | 22 |  |
| 9 | 合计 |  |  |

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 （含工程费、企业管理费、利润、规费、税金） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |